CHECKLIST

Phòng cháy chữa cháy khách sạn cao tầng

Thiết kế · Thiết bị · Hồ sơ nghiệm thu  —  Cập nhật theo QCVN 06:2022/BXD (SĐ1:2023), QCVN 06:2025 & QCVN 10:2025/BCA

Hướng dẫn sử dụng: Dùng checklist này để rà soát dự án trước khi mời cơ quan Cảnh sát PCCC & CNCH nghiệm thu. Tích ☑ vào ô khi hạng mục đã hoàn thành. Mọi ô còn trống là rủi ro trượt nghiệm thu cần khắc phục.

PHẦN 1 — Thiết kế kiến trúc & giải pháp ngăn cháy lan

| ✓ | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Có bãi đỗ xe chữa cháy tối thiểu 6m × 15m, đường vào tiếp cận được mặt tường ngoài (công trình cao PCCC > 28m) | QCVN 06:2022/BXD |
| ☐ | Kết cấu chịu lực chính đạt giới hạn chịu lửa theo bậc chịu lửa công trình | QCVN 06 |
| ☐ | Phân chia khoang cháy bằng vách/cửa chống cháy có giới hạn chịu lửa kiểm định | QCVN 06 |
| ☐ | Tối thiểu 02 lối thoát nạn độc lập, buồng thang chống tụ khói loại N1/N2/N3 | QCVN 06 |
| ☐ | Chiều rộng cửa & đường thoát nạn tính theo mật độ người lưu trú tối đa | QCVN 06 |
| ☐ | Không dùng vật liệu hoàn thiện/cách âm dễ cháy tại hành lang & lối thoát nạn | QCVN 06 |
| ☐ | Tăng áp cầu thang bộ với nhà cao trên 9 tầng | QCVN 06:2025 |

PHẦN 2 — Hệ thống điện & cấp nước chữa cháy

| ✓ | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Tách biệt hoàn toàn nguồn điện sinh hoạt và nguồn điện phục vụ PCCC | QCVN 06 |
| ☐ | Cáp cấp nguồn cho thiết bị PCCC đạt chuẩn chống cháy (IEC 60331) | QCVN 06:2022/BXD |
| ☐ | Bể nước dự trữ chữa cháy đủ lưu lượng cấp liên tục ≥ 3 giờ | QCVN 06 |
| ☐ | Máy bơm chữa cháy chính + bơm dự phòng, tự khởi động khi sụt áp | TCVN 3890:2023 |
| ☐ | Máy phát điện dự phòng cấp cho hệ thống PCCC khi mất điện lưới | QCVN 06 |

PHẦN 3 — Thiết bị PCCC bắt buộc (đã kiểm định)

| ✓ | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Trung tâm báo cháy + đầu báo khói (phòng ngủ, hành lang) + đầu báo nhiệt (bếp) | TCVN 3890:2023 |
| ☐ | Nút ấn báo cháy khẩn cấp, chuông & đèn báo động tại mỗi tầng | TCVN 3890:2023 |
| ☐ | Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối CSDL Cơ quan Cảnh sát PCCC | Luật PCCC&CNCH 2024 |
| ☐ | Hệ thống Sprinkler phủ kín phòng ngủ, sảnh, hành lang | TCVN 7336 |
| ☐ | Hệ thống họng nước vách tường bảo vệ mọi điểm trên tầng | TCVN 3890:2023 |
| ☐ | Hệ thống tăng áp buồng thang & hút khói hành lang (ống gió đạt EI) | QCVN 06:2022/BXD |
| ☐ | Đèn EXIT & đèn chiếu sáng sự cố, nguồn dự phòng ≥ 2 giờ tại mọi lối thoát | QCVN 06 |
| ☐ | Bình chữa cháy xách tay (bột ABC, CO₂) tại tủ PCCC vách tường | QCVN 10:2025/BCA |
| ☐ | Thang máy tự động hạ về tầng trệt khi có tín hiệu cháy | QCVN 06 |

PHẦN 4 — Hồ sơ nghiệm thu PCCC

| ✓ | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Văn bản đề nghị kiểm tra nghiệm thu về PCCC | Luật PCCC&CNCH 2024 |
| ☐ | Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC + bản vẽ đóng dấu phê duyệt | Luật PCCC&CNCH 2024 |
| ☐ | Bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC & hạng mục kiến trúc liên quan | — |
| ☐ | Biên bản thử nghiệm/nghiệm thu từng phần (thử áp đường ống, đo điện trở nối đất...) | — |
| ☐ | Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC đã lắp đặt | — |
| ☐ | Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của nhà thầu & tư vấn giám sát | — |

PHẦN 5 — Thử nghiệm vận hành liên động (test trước khi mời nghiệm thu)

| ✓ | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Giả lập đầu báo khói → chuông báo cháy kích hoạt đúng vùng | — |
| ☐ | Hệ thống tăng áp & hút khói tự khởi động khi có tín hiệu cháy | — |
| ☐ | Thang máy tự hạ về tầng G và mở cửa | — |
| ☐ | Bơm chữa cháy tự khởi động khi sụt áp đường ống | — |
| ☐ | Đèn EXIT & chiếu sáng sự cố sáng khi cắt điện lưới | — |

Cần hỗ trợ thẩm duyệt & nghiệm thu trọn gói?

ROMO CONS là tổng thầu thi công khách sạn với danh mục công trình thực tế gồm La Passion Hotel & Spa (10 tầng), International JD Hotel Đà Nẵng (10 tầng) và nhiều khách sạn boutique 2–4 sao. Chúng tôi xử lý đồng bộ thiết kế – thi công – cơ điện (MEP) – PCCC.

Hotline: 098 374 94 86   ·   Website: romocons.vn