## 1. Cham diem dau hieu
TỰ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC KHÁCH SẠN CŨ
Romo Cons · romocons.vn/cai-tao-dien-nuoc-khach-san/ · Chọn "Có" hoặc "Không" ở cột D (ô vàng). Kết quả tự tính ở cuối bảng.
# | Nhóm | Dấu hiệu | Có / Không | Trọng số | Điểm
1 | Điện | Aptomat tổng hoặc aptomat tầng nhảy vào giờ cao điểm | Có | 3 | 3
2 | Điện | Đèn tối, chập chờn khi điều hòa, bình nóng lạnh khởi động (sụt áp) | Không | 2 | 0
3 | Điện | Tủ điện nóng, có mùi khét, đầu cốt hoặc cầu đấu đổi màu | Không | 3 | 0
4 | Điện | Dây chắp nối nhiều lần, không còn bản vẽ, không rõ tuyến | Không | 2 | 0
5 | Điện | Mạch phòng tắm không có RCD 30mA, hoặc bấm thử RCD không nhảy | Không | 3 | 0
6 | Điện | Đã thêm nhiều tải lớn so với thiết kế (điều hòa, bếp, máy giặt, bơm nhiệt) | Không | 2 | 0
7 | Nước | Ống cấp nước là thép mạ kẽm | Có | 3 | 3
8 | Nước | Nước vàng, có cặn vào đầu ngày ở nhiều phòng | Không | 3 | 0
9 | Nước | Áp nước yếu ở tầng trên, bơm đóng ngắt liên tục ban đêm | Không | 2 | 0
10 | Nước | Rò, thấm lặp lại ở 3 tầng trở lên trong 12 tháng | Có | 3 | 3
11 | Nước | Trần thạch cao loang ố, chân tường phòng tắm ẩm dù đã chống thấm | Không | 2 | 0
12 | Nước | Nước nóng lâu ra, phòng cuối tuyến nước không đủ nóng | Không | 1 | 0
13 | Nước | Thoát sàn hôi, tắc thường xuyên | Không | 1 | 0
14 | Kế hoạch | Khách sạn sắp làm lại phòng tắm, trần hoặc nâng hạng sao trong 2-3 năm | Không | 3 | 0
15 | Kế hoạch | Hệ thống điện nước đã dùng trên 12 năm | Không | 2 | 0
|  | Tổng điểm |  |  | 9
|  | Điểm tối đa |  |  | 35
|  | Gợi ý | Khảo sát kỹ: thay trục đứng, tủ điện; nhánh trong phòng tùy hiện trạng
Ngưỡng 8 và 15 điểm là gợi ý của Romo Cons để định hướng, không thay cho khảo sát, đo tải và thử áp thực tế. Dòng 1, 7, 10 đang chọn "Có" làm ví dụ.

## 2. Du toan so bo
DỰ TOÁN SƠ BỘ THAY ĐIỆN NƯỚC KHÁCH SẠN (GIÁ THAM KHẢO)
Nhập số liệu ô vàng (chữ xanh). Đơn giá là giá tham khảo thị trường 2026, chưa VAT; sửa theo báo giá nhà thầu. Liên hệ Romo Cons để khảo sát, báo giá chi tiết.
Thông số khách sạn
Tổng diện tích sàn cần đi lại điện (m²) | 1000
Số phòng vệ sinh phòng ngủ | 20
Số khu vệ sinh chung, giặt là, bếp | 3
Số phòng tắm phải ốp lát lại | 20
Diện tích ốp lát + chống thấm mỗi phòng tắm (m²) | 24
Hạng mục | Khối lượng | Đơn vị | Đơn giá thấp (đ) | Đơn giá cao (đ) | Thành tiền thấp (đ) | Thành tiền cao (đ) | Ghi chú / nguồn
Đi lại điện âm tường (vật tư + nhân công) | 1000 | m² sàn | 200000 | 350000 | 200000000 | 350000000 | Kenkasa 12/2025
Cấp nước nóng lạnh trong phòng vệ sinh | 23 | phòng | 1900000 | 2600000 | 43700000 | 59800000 | Hoàng Tấn Phát 06/2026
Thoát nước trong phòng vệ sinh | 23 | phòng | 1700000 | 2200000 | 39100000 | 50600000 | Hoàng Tấn Phát 06/2026
Dóc tường, đục gạch cũ | 480 | m² | 54000 | 108000 | 25920000 | 51840000 | Thợ Việt 10/2026
Chống thấm lại phòng tắm (sàn, chân tường) | 120 | m² | 150000 | 280000 | 18000000 | 33600000 | JAMA Home 05/2026; giả định 6 m²/phòng
Ốp lát lại phòng tắm (nhân công + gạch tầm trung) | 480 | m² | 350000 | 550000 | 168000000 | 264000000 | Giả định: nhân công 135-178k + gạch 200-370k/m²
Tủ điện tổng, cáp trục, trục ống đứng, bơm, nước nóng trung tâm | 1 | hạng mục | 0 | 0 | 0 | 0 | Nhập theo báo giá thiết kế
Dự phòng phát sinh (tỷ lệ) |  |  | 15% | 20% | 74208000 | 161968000 | Khi mở tường thường phát hiện thêm đoạn hỏng
TỔNG DỰ TOÁN SƠ BỘ |  |  |  |  | 568928000 | 971808000
Quy ra đơn giá trên m² sàn |  |  |  |  | 568928 | 971808
Lưu ý: số liệu ô vàng hiện là ví dụ khách sạn 7 tầng, 20 phòng, khoảng 1.000 m² sàn. Đây là giá tham khảo, chưa gồm thiết bị vệ sinh, đèn, VAT. Để có báo giá chi tiết, liên hệ Romo Cons khảo sát hiện trạng.

## 3. Checklist nghiem thu
CHECKLIST NGHIỆM THU ĐIỆN NƯỚC SAU KHI THAY (LÀM TRƯỚC KHI ỐP LÁT, ĐÓNG TRẦN)
Đánh dấu "Đạt / Chưa đạt" ở cột D (ô vàng); ghi kết quả đo vào cột E.
# | Hệ thống | Nội dung kiểm tra | Đạt / Chưa đạt | Kết quả đo, ghi chú | Căn cứ
1 | Cấp nước | Thử áp ống cấp lạnh, nóng: áp làm việc + 5 daN/cm², ≤10 daN/cm², 10 phút, giảm ≤0,5 daN/cm² |  |  | TCVN 4519:1988 mục 4.3
2 | Cấp nước | Thử áp trước khi lắp dụng cụ lấy nước, thử riêng từng trục, từng tầng |  |  | TCVN 4519:1988 mục 4.4
3 | Cấp nước | Tẩy rửa, khử trùng hệ thống trước khi sử dụng |  |  | TCVN 4519:1988 mục 4.2
4 | Nước nóng | Đo nhiệt độ nước nóng ở điểm xa nhất mạng phân phối; thời gian chờ nước nóng |  |  | TCVN 4519:1988 mục 4.5
5 | Nước nóng | Bồn chứa khoảng 60°C, đường ống không dưới khoảng 50°C; bảo ôn toàn tuyến |  |  | WHO 2007 (Legionella)
6 | Thoát nước | Thử kín ống thoát (đổ đầy nước), kiểm tra thoát thông ở từng phễu, bồn cầu, lavabo
7 | Thoát nước | Kiểm tra độ dốc, ống thông hơi, cửa thăm ống đứng
8 | Kết cấu, PCCC | Lỗ xuyên sàn khoan đúng vị trí kỹ sư kết cấu duyệt; chèn bịt chống cháy quanh ống, cáp |  |  | QCVN 06:2022/BXD
9 | Điện | Đo điện trở cách điện từng mạch, ghi biên bản theo tầng
10 | Điện | Thử tác động RCD ≤30mA ở mọi mạch phòng tắm, ổ cắm |  |  | QCVN 12:2014/BXD 2.10.2.4
11 | Điện | Đo điện trở nối đất; kiểm tra dây PE đến ổ cắm, vỏ bình nóng lạnh |  |  | Theo thiết kế
12 | Điện | Đo tải từng pha khi gần kín phòng; chỉnh phân pha nếu lệch
13 | Điện | Lộ điện dịch vụ an toàn (chiếu sáng sự cố, bơm chữa cháy, hút khói, thang máy) tách riêng |  |  | QCVN 12:2014/BXD 2.3.6
14 | Điện | Kiểm tra nhiệt tủ điện bằng camera nhiệt sau 1-2 tuần vận hành tải cao
15 | Hồ sơ | Ảnh và kích thước tuyến ống, dây trước khi che kín; bản vẽ hoàn công; nhãn mạch trong cánh tủ
|  | Số mục đạt | 0/15
Romo Cons · Tổng thầu thi công khách sạn · romocons.vn · Nhờ kỹ sư khảo sát miễn phí qua trang romocons.vn