## 1. Tinh so thang
TÍNH SƠ BỘ SỐ THANG MÁY KHÁCH SẠN
Romo Cons · romocons.vn/thang-may-khach-san/ · Nhập ô vàng (chữ xanh). Phương pháp vòng chạy (round trip time) cao điểm đi lên, chỉ để chọn phương án; khách sạn từ ~100 phòng nên yêu cầu hãng thang phân tích giao thông chính thức.
Thông số đầu vào | Giá trị | Ghi chú | i (bảng phụ) | (i/N)^P
Số tầng thang phục vụ phía trên sảnh (N) | 9 | Ví dụ khách sạn 10 tầng, tầng 1 là sảnh | 1 | 2.3231e-08
Chiều cao tầng trung bình (m) | 3.3 |  | 2 | 5.947e-06
Số phòng | 80 |  | 3 | 0.00015242
Số khách mỗi phòng | 1.5 | Khách sạn phố 1,5-1,7; nghỉ dưỡng, hội nghị 1,8-2,0 | 4 | 0.0015224
Tải trọng mỗi thang (kg) | 750 | 630 / 750 / 1000 / 1275 / 1600 | 5 | 0.0090744
Tốc độ (m/s) | 1.5 | 1,0 đến ~6 tầng; 1,5-1,75 cho 7-12 tầng | 6 | 0.039018
Số thang khách | 2 |  | 7 | 0.13392
Hệ số chất tải cabin | 0.8 | 0,8 là giả định thiên an toàn; có vali thực tế thấp hơn | 8 | 0.38974
Thời gian mỗi điểm dừng (s) | 10 | Tăng tốc, giảm tốc, mở đóng cửa | 9 | 0
Thời gian ra/vào mỗi người (s) | 1.2 |  | 10 | 0
Mục tiêu năng lực chở 5 phút (%) | 12% | CIBSE Guide D: khách sạn ~12% | 11 | 0
Mục tiêu khoảng cách chuyến (s) | 45 | Phổ thông 40-45s; 5 sao nên ≤30s chờ | 12 | 0
|  |  | 13 | 0
Kết quả | Giá trị | Giải thích | 14 | 0
Số người mỗi chuyến (P) | 8 | Tải trọng / 75kg × hệ số chất tải | 15 | 0
Số điểm dừng kỳ vọng (S) | 5.4923 |  | 16 | 0
Tầng đảo chiều cao nhất kỳ vọng (H) | 8.4266 | Cột F là bảng phụ | 17 | 0
Thời gian vòng chạy RTT (s) | 121.1999 |  | 18 | 0
Khoảng cách giữa hai chuyến (s) | 60.5999 | RTT / số thang | 19 | 0
Thời gian chờ trung bình ước tính (s) | 30 - 36 | Khoảng 0,5-0,6 lần khoảng cách chuyến | 20 | 0
Số khách (người) | 120 |  | 21 | 0
Năng lực chở trong 5 phút (người) | 39.604 |  | 22 | 0
Năng lực chở trong 5 phút (%) | 33% |  | 23 | 0
Đánh giá năng lực chở | Đạt |  | 24 | 0
Đánh giá khoảng cách chuyến | Tạm chấp nhận |  | 25 | 0
Thang dự phòng khi bảo trì | Có |  | 26 | 0
Ví dụ đang nhập: khách sạn 10 tầng, 80 phòng, 2 thang 750kg 1,5 m/s. Thử đổi B11 = 1 và B9 = 1000 để so sánh với phương án 1 thang lớn. |  |  | 27 | 0
|  |  | 28 | 0
|  |  | 29 | 0
|  |  | 30 | 0
|  |  | 31 | 0
|  |  | 32 | 0
|  |  | 33 | 0
|  |  | 34 | 0
|  |  | 35 | 0
|  |  | 36 | 0
|  |  | 37 | 0
|  |  | 38 | 0
|  |  | 39 | 0
|  |  | 40 | 0

## 2. Checklist ho thang
CHECKLIST HỐ THANG TRƯỚC KHI BÀN GIAO CHO HÃNG THANG
Chọn "Đạt / Chưa đạt" ở cột D (ô vàng). Kích thước đối chiếu với bản vẽ hố thang của hãng đã chốt model.
# | Hạng mục | Nội dung kiểm tra | Đạt / Chưa đạt | Số đo, ghi chú
1 | Hồ sơ | Đã chốt hãng, model, tải trọng, tốc độ; có bản vẽ hố thang bản cuối trước khi thi công móng
2 | Hố pit | Độ sâu pit đúng bản vẽ (đo từ cốt sàn hoàn thiện tầng dưới cùng)
3 | Hố pit | Đáy, thành bê tông cốt thép; đã chống thấm, ngâm nước thử không thấm
4 | Hố pit | Có thang leo xuống pit, ổ cắm, đèn chiếu sáng, công tắc dừng
5 | Giếng thang | Kích thước thông thủy rộng × sâu không nhỏ hơn bản vẽ ở mọi tầng
6 | Giếng thang | Độ thẳng đứng kiểm tra bằng dây dọi/laser, có biên bản đo theo từng đợt đổ
7 | Giếng thang | Điểm bắt ray: tường bê tông hoặc dầm giằng bê tông đúng cao độ hãng yêu cầu
8 | Giếng thang | Không có ống nước, ống gió, cáp không thuộc thang đi xuyên giếng
9 | Cửa tầng | Lỗ cửa đúng rộng, cao, vị trí; có mốc cốt sàn hoàn thiện mỗi tầng
10 | Đỉnh hố | Chiều cao OH đúng bản vẽ; sàn đỉnh có móc treo chịu tải
11 | Phòng máy | (Nếu có) lỗ cáp, thông gió, cửa khóa được, lối lên an toàn
12 | Điện | Nguồn 3 pha 380V riêng mỗi thang, aptomat riêng, thuộc phụ tải máy phát dự phòng
13 | Điện nhẹ, PCCC | Chừa đường cáp liên động báo cháy, camera cabin, điện thoại, thẻ từ
14 | PCCC | (Nếu có thang chữa cháy) giếng REI 120, sảnh khoang đệm ≥4m², họng chờ DN65
15 | Cách âm | Giếng thang không giáp trực tiếp đầu giường phòng ngủ, hoặc đã có tường đôi/cách âm
|  | Số mục đạt | 0/15

## 3. Lich kiem dinh
LỊCH KIỂM ĐỊNH VÀ MỐC BẢO TRÌ THANG MÁY KHÁCH SẠN
Nhập ngày kiểm định lần đầu (ô vàng). Chu kỳ theo Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH Điều 9: khách sạn 2 năm/lần, thang dùng trên 15 năm 1 năm/lần. Kiểm định viên có thể rút ngắn.
Ngày kiểm định lần đầu (đưa vào sử dụng) | 2027-03-01
Lần | Ngày kiểm định đến hạn | Tuổi thang (năm) | Chu kỳ tiếp theo (tháng) | Đã làm (ngày)
1 | 2027-03-01 | 0 | 24
2 | 2029-03-01 | 2 | 24
3 | 2031-03-01 | 4 | 24
4 | 2033-03-01 | 6 | 24
5 | 2035-03-01 | 8 | 24
6 | 2037-03-01 | 10 | 24
7 | 2039-03-01 | 12 | 24
8 | 2041-03-01 | 14 | 24
9 | 2043-03-01 | 16 | 12
10 | 2044-03-01 | 17 | 12
11 | 2045-03-01 | 18 | 12
12 | 2046-03-01 | 19 | 12
13 | 2047-03-01 | 20 | 12
14 | 2048-03-01 | 21 | 12
15 | 2049-03-01 | 22 | 12
16 | 2050-03-01 | 23 | 12
17 | 2051-03-01 | 24 | 12
18 | 2052-03-01 | 25 | 12
19 | 2053-03-01 | 26 | 12
20 | 2054-03-01 | 27 | 12
Lần kiểm định gần nhất sắp đến hạn | 2027-03-01
Mốc | Việc cần dự trù
Hằng tháng | Bảo trì định kỳ (vệ sinh, bôi trơn, kiểm tra phanh, khống chế vượt tốc, cửa, ARD, điện thoại cứu hộ); làm khung 10-15 giờ
Năm 1-2 | Bảo hành hãng: ghi nhận lỗi lặp lại để xử lý trong bảo hành
Năm 5-8 | Curoa, con lăn cửa, cảm biến cửa, nút bấm, ắc quy ARD
Năm 8-12 | Cáp tải, puly, board điều khiển, biến tần, encoder; bộ cửa tầng thang chạy nhiều
Năm 15+ | Kiểm định 1 năm/lần; cân nhắc hiện đại hóa hoặc thay mới
Formulas:
Ngày kiểm định đến hạn = EDATE([Ngày kiểm định đến hạn, row above],[Chu kỳ tiếp theo (tháng), row above])

## 4. Chi phi van hanh
CHI PHÍ VẬN HÀNH THANG MÁY MỖI NĂM (GIÁ THAM KHẢO)
Nhập ô vàng. Đơn giá tham khảo thị trường 2026, chưa VAT; sửa theo hợp đồng thực tế. Liên hệ Romo Cons để được tư vấn, báo giá chi tiết.
Số thang | 2
Khoản | Đơn vị | Thấp | Cao | Thấp × số thang / năm (đ) | Cao × số thang / năm (đ) | Ghi chú
Hợp đồng bảo trì | đ/thang/tháng | 1500000 | 5000000 | 36000000 | 120000000 | Tùy hãng, số tầng, gói dịch vụ
Điện năng | kWh/thang/năm | 5000 | 8000 | 30000000 | 48000000 | Giả định, thang 1.000kg có biến tần
Kiểm định định kỳ (bình quân năm) | đ/thang/năm | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 6000000 | Giả định; chu kỳ 2 năm
Dự phòng sửa chữa nhỏ | đ/thang/năm | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 20000000 | Cửa, cảm biến, ắc quy ARD
TỔNG MỖI NĂM |  |  |  | 79000000 | 194000000
Giá điện giả định (đ/kWh) | 3000
Chưa gồm các khoản thay lớn năm 8-12 (cáp tải khoảng 10-40 triệu, board 3-15 triệu mỗi lần, biến tần, máy kéo). Nên trích quỹ bảo trì hằng năm cho các khoản này.
Romo Cons · Tổng thầu thi công khách sạn · romocons.vn · Nhờ kỹ sư tư vấn miễn phí qua trang romocons.vn