## 1. Chon ong theo tuyen
CHỌN ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC KHÁCH SẠN THEO TUYẾN
Romo Cons · romocons.vn/ong-nuoc-khach-san/ · Bảng tham khảo; vật liệu và cấp áp cuối cùng theo thiết kế được duyệt.
Tuyến | Nên dùng | Không nên | Cấp áp, ghi chú | Nối ống
Ống cấp từ đồng hồ vào bể, chôn ngoài nhà | HDPE | Ống thép mạ kẽm | Chọn PN theo áp mạng ngoài | Hàn nhiệt đối đầu / măng sông điện
Trục đứng, nhánh nước lạnh | PPR PN10 hoặc uPVC loại chịu áp | Ống thép mạ kẽm (gỉ sau 10-15 năm) | PPR PN10: nước lạnh 20°C/10 bar (Kelen) | PPR hàn nhiệt; uPVC dán keo
Nước nóng, đường hồi nước nóng | PPR PN20, PP-RCT, PPR gia cường sợi | uPVC, ống nhựa thường, PPR PN10 | PPR PN20: 60°C/10 bar, 70°C/8 bar (Kelen); bọc bảo ôn | Hàn nhiệt, phụ kiện cùng hệ
Thoát lavabo, sen tắm, thoát sàn | uPVC | Ống mỏng không rõ nguồn | Đủ dốc, có xi phông, ống thông hơi | Dán keo
Trục thoát đứng, thoát xí | uPVC giảm âm (khách sạn) | uPVC mỏng đi sát phòng ngủ không bọc | Đặt trong hộp kỹ thuật có cửa thăm | Dán keo / gioăng
Thoát nước mưa | uPVC hoặc HDPE | Nối chung ống thoát sinh hoạt bên trong | Tách riêng hệ thống | Dán keo / hàn
Chữa cháy | Theo thiết kế PCCC được duyệt | Dùng chung ống sinh hoạt | QCVN 06:2022/BXD | Theo hệ được duyệt

## 2. Bien ban thu ap
BIÊN BẢN THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
Romo Cons · romocons.vn/ong-nuoc-khach-san/ · Theo TCVN 4519:1988 mục 4.3: áp thử = áp làm việc + 5 daN/cm², không quá 10 daN/cm²; giữ 10 phút; giảm không quá 0,5 daN/cm². Nhập ô vàng.
Công trình
Ngày thử
Đơn vị thi công
Giám sát chủ đầu tư
Đồng hồ áp (số kiểm định, hạn)
# | Vị trí đoạn thử (tầng, trục, phòng) | Loại ống, PN | Áp làm việc thiết kế (daN/cm²) | Áp thử yêu cầu (daN/cm²) | Áp thử thực tế (daN/cm²) | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Thời gian giữ (phút) | Áp cuối (daN/cm²) | Độ giảm (daN/cm²) | Kết quả | Ghi chú, ảnh
1 | Tầng 3 - trục A (P301, P302) | PPR PN20 nóng | 4 | 9 | 9 | 08:30 | 08:40 | 10 | 8.8 | 0.2 | ĐẠT
2 | Tầng 3 - trục B (P303, P304) | PPR PN10 lạnh | 4 | 9 | 9 | 09:00 | 09:10 | 10 | 8.2 | 0.8 | KHÔNG ĐẠT
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Số đoạn đạt | 1 / 2
Thử khí nén (nếu dùng): thử 1,5 daN/cm² tìm khuyết tật; sau khi sửa thử 1 daN/cm², 5 phút, giảm ≤0,1 daN/cm².
| Kỹ thuật nhà thầu (ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | Giám sát chủ đầu tư (ký, ghi rõ họ tên)

## 3. Tinh gian no ong nong
TÍNH GIÃN NỞ VÀ TAY ĐÒN BÙ CHO ỐNG NƯỚC NÓNG PPR
Romo Cons · romocons.vn/ong-nuoc-khach-san/ · ΔL = α × L × ΔT ; tay đòn tự do Ls = k × √(D × ΔL), k ≈ 20 với PPR (Wavin, CJJ/T98-2014). Nhập ô vàng.
Đoạn ống | Loại ống | α (mm/m·°C) | Chiều dài giữa 2 điểm cố định L (m) | Nhiệt độ lúc lắp (°C) | Nhiệt độ vận hành (°C) | ΔT (°C) | Giãn nở ΔL (mm) | Đường kính ngoài D (mm) | Tay đòn tự do tối thiểu Ls (mm)
Trần hành lang tầng 3 | PPR thường | 0.15 | 10 | 25 | 65 | 40 | 60 | 25 | 770
Trần hành lang tầng 3 | PPR gia cường sợi | 0.05 | 10 | 25 | 65 | 40 | 20 | 25 | 450
Trục đứng nước nóng | PPR gia cường sợi | 0.05 | 30 | 25 | 65 | 40 | 60 | 50 | 1100
Tham khảo α: PPR thường khoảng 0,15 (0,12-0,20 tùy hãng); PPR gia cường sợi hoặc lõi nhôm khoảng 0,03-0,05. Lấy đúng số trong catalogue hãng ống đang dùng.
Không bù được bằng tay đòn thì làm vòng chữ U; giữa hai điểm cố định dùng kẹp trượt. Một số hãng khuyến cáo vòng bù khi đoạn ngang PPR PN20 thường dài từ khoảng 10m, ống gia cường sợi từ khoảng 40m.

## 4. Checklist truoc khi lap
CHECKLIST TRƯỚC KHI LẤP ỐNG (CÁN NỀN, ỐP LÁT, ĐÓNG TRẦN)
Romo Cons · romocons.vn/ong-nuoc-khach-san/ · Chọn "Đạt / Chưa đạt" ở cột D.
# | Nhóm | Nội dung kiểm tra | Đạt / Chưa đạt | Ghi chú
1 | Vật liệu | Ống, phụ kiện đúng chủng loại, cấp PN theo thiết kế; cùng một hệ (một hãng) trên mỗi tuyến
2 | Vật liệu | Mọi đoạn sau bình nóng lạnh, bơm nhiệt, bồn nước nóng là ống chịu nhiệt (không uPVC)
3 | Mối nối | Mối hàn nhiệt đều gờ, không lệch; ống cắt vuông; không có mối nối thừa dưới sàn
4 | Mối nối | Ren chuyển đồng nhựa là phụ kiện đúc liền, siết vừa lực
5 | Bố trí | Trục đứng, ống chính, van trong hộp kỹ thuật hoặc trên trần có cửa thăm
6 | Bố trí | Mỗi phòng có van chặn riêng ở nơi tiếp cận được
7 | Bố trí | Ống không nằm trong bê tông kết cấu; ống âm bọc bảo ôn hoặc ống lồng
8 | Áp lực | Có van giảm áp đầu nhánh các tầng thấp nếu áp vượt thiết kế (TCVN 4513:1988 mục 3.9, 4.27)
9 | Nước nóng | Có tay đòn tự do, vòng chữ U, điểm cố định và kẹp trượt theo tính toán (sheet 3)
10 | Nước nóng | Ống nóng bọc bảo ôn toàn tuyến; có đường hồi
11 | Thử áp | Thử áp cấp nước từng tầng, từng trục đạt (sheet 2), có chữ ký giám sát
12 | Thử áp | Thử kín ống thoát (đổ đầy nước), xả thử từng phễu thu, bồn cầu, lavabo
13 | Thoát nước | Độ dốc, xi phông, ống thông hơi, cửa thăm ống đứng đúng thiết kế
14 | Chống thấm | Cổ ống xuyên sàn được xử lý trước khi chống thấm; chống thấm làm sau thử áp
15 | PCCC | Lỗ xuyên sàn, xuyên tường ngăn cháy chèn bịt chống cháy (QCVN 06:2022/BXD)
16 | Hồ sơ | Ảnh tuyến ống có thước đo khoảng cách tới mép tường; cập nhật bản vẽ hoàn công
|  | Số mục đạt | 0/16
Romo Cons · Tổng thầu thi công khách sạn · romocons.vn · Nhờ kỹ sư rà soát bản vẽ cấp thoát nước miễn phí qua trang romocons.vn